P R O J E K Č N Í   K A N C E L Á Ř    P O Z E M N Í C H    S T A V E B

Ing. Eva Matůšková, Mikulčice 641,  tel. 602 724 722

Zástavba lokality u ČOV Dubňany

SO 01 – Řadový rodinný dům

D.1.4.2 - Vytápění

S E Z N A M   Č Á S T Í

1. Technická zpráva

2. Výpočet tepelných ztrát

3. Půdorys 1. NP					01

4. Půdorys 2. NP					02

5. Schéma zapojení					03

Investor	: Město Dubňany, Náměstí 15.dubna 1149, 69603 Dubňany

Datum		: říjen 2020

Zakázka	:125320

P R O J E K Č N Í   K A N C E L Á Ř    P O Z E M N Í C H    S T A V E B

Ing. Eva Matůšková, Mikulčice 641,  tel. 602 724 722

T e p e l n é   z t r á t y

Stavba		: Zástavba lokality u ČOV Dubňany

Investor	: Město Dubňany, Náměstí 15.dubna 1149, 69603 Dubňany

Datum		: říjen 2020

Zakázka 	: 125320

P R O J E K Č N Í   K A N C E L Á Ř    P O Z E M N Í C H    S T A V E B

Ing. Eva Matůšková, Mikulčice 641,  tel. 602 724 722

T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Stavba		: Zástavba lokality u ČOV Dubňany

Investor	: Město Dubňany, Náměstí 15.dubna 1149, 69603 Dubňany

Datum		: říjen 2020

Zakázka 	: 125320

Technická zpráva

Obsah

- Účel a funkce

- Zadávací údaje

- Technické řešení

- Montáž

- Nátěry

- Požadavky na profese

- Požadavky na provozovatele

- Požárně bezpečnostní řešení

- Bezpečnost práce a ochrana zdraví

- Použité normy

Účel a funkce

Projektová dokumentace řeší vytápění nového řadového rodinného domu v lokalitě ČOV Dubňany.

Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo vzduch - voda o tepelném výkonu 6 kW, které bude umístěno ve  dvorní části rodinného domu. Na monoblok tepelného čerpadla bude napojena akumulační nádoba s objemem 600/160 litrů. Dle požadavku investora budou v místnostech deskové otopné tělesa, v koupelně a technické místnosti bude trubkový registr.

Tepelné ztráty byly vypočítány podle ČSN EN 12831 a podrobný výpočet je uložen u projektanta.

# Zadávací úfaje

Pro vypracování návrhu vytápění byly použity následující podklady:

- projektová dokumentace stavební části

- požadavky objednatele

- technické podmínky výrobce kotlů a ostatních zařízení

- ČSN EN 12 831, ČSN 06 0830, ČSN EN 1264-1-5 a ostatní související předpisy

Technické řešení

Technické parametry:

vnější teplota		-12 °C

teplota topné vody 	55°C

teplota vratné vody 	45°C

Byl proveden výpočet tepelných ztrát pro požadované prostory pro oblastní teplotu

te = -12 °C. Na základě tepelných ztrát a potřeby teplé vody byl navržen výkon zdroje a rozteč podlahového vytápění.

Výkonové parametry:

Celková tepelná ztráta				5 kW

Provozní tlak 						100 kPa

Teplota topné vody 					55 °C

Teplota vratné vody 					45 °C

Zdroj tepla a příprava teplé vody

Zdrojem tepla pro vytápění rodinného domu bude tepelné čerpadlo vzduch – voda

EcoAir 406. Na monoblok tepelného čerpadla bude napojena akumulační nádoba topení a zásobník teplé vody DUO 600/160. Z akumulační nádrže bude vedené potrubí k jednotlivým otopným tělesům.

Rozvod  bude proveden z měděného potrubí.

Okruh vytápění je naplněn vodou a je osazen filtrem a uzávěry s možností samostatného odstavení a vypuštění.

Součástí systému vytápění je expanzní zařízení s expanzomatem.

Regulace

Těleso bude ovládáno termostatickou hlavicí, tepelné čerpadlo bude řízené sestavou TC-2020-EA 406DUO.

Otopná tělesa a rozvody

K vytápění místností jsou navrženy deskové otopné tělesa, v koupelně a technické místnosti je vytápění doplněno o trubkové žebříkové těleso Jednotlivé otopné tělesa jsou doplněny termostatickými hlavicemi.

# Montáž

Montážní práce musí provádět oprávněná firma. Potrubí bude řádně vyspádováno  a odvzdušněno. Po provedení montáže je nutno provést zkoušku těsnosti a po uvedení  ÚT do provozu provozní zkoušky včetně nastavení regulace. Před napuštěním soustavy je nutné propláchnutí otopné soustavy. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis.

# Nátěry

Veškeré potrubí ÚT je navrženo z mědi, proto není požadován ochranný nátěr.

# Tepelné izolace

Potrubí z mědi, uložené v podlaze bude tepelně izolováno návlekovou izolací tloušťky 10mm a 20mm, primární okruh izolací tl. 30 mm.

# Požadavky na profese

Elektro a MaR:

Zajistit přívod el. energie k čerpadlům.

Stavba:

finální zapravení prostupů

# Požadavky na provozovatele

Nejsou kladeny žádné požadavky

# Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Z hlediska BOZ nejsou na  ÚT kladeny žádné speciální nároky, nutno však zabezpečit, aby manipulaci prováděli osoby řádně zaškolené a seznámené s provozními a bezpečnostními předpisy.

Povinností zhotovitele je vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. V průběhu výstavby budou použity pouze materiály s platnými certifikáty. Stroje a zařízení smí obsluhovat pouze řádně proškolené osoby nebo osoby oprávněné a musí být dodržovány technologické a pracovní postupy.

POUŽITÉ NORMY

ČSN EN 12831 -  Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu

## ČSN 06 0830 - Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN EN 1264-1-5 – Zabudované velkoplošné otopné a chladící soustavy